# 广东省政府采购

# 竞 争 性 磋 商 文 件

#### 采购计划编号：440001-2026-22534

#### 采购项目编号：GZSW26201GC2183

#### 项目名称：广东省江门监狱信息化机房设备购置及改造项目

#### 采购人：广东省江门监狱

#### 采购代理机构：广州顺为招标采购有限公司

## 第一章 磋商邀请

广州顺为招标采购有限公司受广东省江门监狱的委托，采用竞争性磋商方式组织采购广东省江门监狱信息化机房设备购置及改造项目。欢迎符合资格条件的供应商参加。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

采购项目名称：广东省江门监狱信息化机房设备购置及改造项目

采购计划编号：440001-2026-22534

采购项目编号：GZSW26201GC2183

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,159,801.86元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(广东省江门监狱信息化机房设备购置及改造项目):

采购包预算金额：1,159,801.86元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他专业施工 | 广东省江门监狱信息化机房设备购置及改造项目 | 1.00(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包涉及本国产品清单

| 序号 | 品目名称 | 采购标的 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

本采购包不接受联合体响应

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同签订生效之日起至合同全部内容履行完毕。

### 二.供应商的资格要求

#### 1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或提供书面承诺（格式自拟）。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料或提供书面承诺（格式自拟）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024或2025年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明或提供书面承诺（格式自拟）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：填报设备及专业技术能力情况或提供书面承诺（格式自拟）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照响应承诺函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（广东省江门监狱信息化机房设备购置及改造项目）：本项目整体专门面向中小企业采购。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业，投标人须是符合本项目采购标的对应行业（建筑业）政策划分标准的中型、小型或微型企业。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。注：1.中小企业以供应商填写的《中小企业声明函（服务）》（见投标格式）为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。2.《中小企业声明函》的填写要求见《广东省财政厅关于进一步规范政府采购活动中落实促进中小企业发展政策的通知》（粤财采购〔2024〕11号）的规定。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（广东省江门监狱信息化机房设备购置及改造项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 提供书面承诺（格式自拟）。

3)供应商须具有建设行政主管部门核发的有效的电子与智能化工程专业承包二级（或以上）资质，或建筑机电工程专业承包乙级（或以上）资质。（提供证书复印件；证书须在有效期内，如依照规定顺延有效期的，须同时提供证明材料）

4)供应商须具有建设行政主管部门颁发的有效期内的《安全生产许可证》。（提供有效期内的证书复印件）。

5)供应商拟担任本工程项目负责人的人员为机电工程专业二级或以上级别的注册建造师，且持有有效期内的安全生产考核合格证（B类）或提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。【提供有效期内的证书扫描件及提供该人员在响应截止之日前三个月内任意一个月供应商为其缴纳的社保证明。（在磋商开始时间起至本项目完工前，该项目负责人不能担任其它项目的项目负责人）】 注1：①一级注册建造师电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次、确认使用时限。一级注册建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 ②二级注册建造师证书是否有效，按证书注册所在省的规定执行。对于在广东省注册的二级建造师，打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，或者已超出使用有效期的，该电子证书无效。 注2：建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；注册建造师包括延续注册成功的注册临时建造师。项目负责人不得同时在其他在建工程项目担任项目负责人，供应商承诺的项目负责人在建工程项目情况与本项目磋商截止日当天采购代理机构通过相关公开数据信息网站查询结果不一致的，以采购代理机构网上查询结果为准。

6)专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证(C类)或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证(综合类C3)，项目负责人和安全员不为同一人。【提供有效期内的证书扫描件及提供该人员在响应截止之日前三个月内任意一个月供应商为其缴纳的社保证明。】

### 三.获取磋商文件

时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交响应文件截止时间、开启时间和地点：

提交响应文件截止时间和开启时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）（自响应文件开始发出之日起至响应供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10个日历日）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于3个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；广州顺为招标采购有限公司网（www.gzswbc.com）

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：广东省江门监狱

地址：广东省鹤山市宅梧镇营顶

联系方式：0750-8638839

#### 2.采购代理机构信息

名称：广州顺为招标采购有限公司

地址：广东省广州市越秀区环市中路205号自编B501-B505、B512-B525房

联系方式：020-83592216-841

#### 3.项目联系方式

项目联系人：罗先生

电话：020-83592216-841

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广州顺为招标采购有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

（一）有关说明

供应商须对本项目为单位的采购标的进行整体响应，任何只对采购标的其中一部分内容、数量进行的响应都被视为无效响应。

（二）项目概述

1.项目名称：广东省江门监狱信息化机房设备购置及改造项目。

2.采购预算：人民币1,159,801.86元（含税），其中安全生产措施费人民币49,083.56元，暂列金人民币73,413.48元。

3.本项目属性：工程类项目，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。

4.工程概况：本工程将对江门监狱综合服务大厅、办公大楼、监管区、伙房等区域的21个子机房和10个配线间进行升级改造。主要内容有空调与新风系统、门禁系统、消防系统、动力环境监测系统、综合布线系统、网络交换机系统及机房环境整治等。

5.图纸：采购人提供设计施工图（详见附件）。

6.工程量清单（详见附件）。

（三）建设背景

广东省江门监狱始建于1951年，位于江门开平市和鹤山市的交界地带，占地面积约4平方公里，是广东省正处级建制的大型监狱之一。2019年，监狱整建制收归省级直管，上级主管部门为广东省监狱管理局。目前，江门监狱内设机构14个，监区12个、警务保障中心、监狱企业下设两部一室、群团组织2个。

目前，江门监狱已建设一套安防体系，运用通讯、监控、门禁、报警、周界防范等技术防范设施，达到维护监狱公共安全、预防和处置人为和灾害性事故，预防和处置在押犯闹事、逃窜、暴狱、伤害干警及方便监管工作信息管理的目标。随着信息技术的飞速发展，监狱管理也面临着信息化转型的迫切需求。监狱信息化机房作为监狱信息化建设的重要组成部分，其稳定运行和高效管理对于监狱的安全、监管、教育、改造等各个方面都具有重要意义。然而，当前许多监狱的信息化机房存在设施老化、技术落后、管理不规范等问题，这些问题严重影响了机房的运行效率和安全性，也制约了监狱信息化建设的进一步发展。由此可见，优化、完善监狱信息化机房的硬件设施和软件系统，提高监狱信息化管理水平，为监狱管理提供有力保障的任务迫在眉睫。

（四）项目需求分析

本项目的需求以保障各部门正常开展日常工作及整体管理为出发点，一是针对现状升级改造大小子机房（含配线间）、配线间等基础设施，为各类应用服务器、网络设备、存储设备、安全设备提供高效稳定的运行环境，为各类狱务服务终端、监测终端、办公终端等提供网络接入能力，为各类服务器、终端以及局域网提供安全防护能力，为各部门办公提供信息基础服务和保障重要业务不中断；二是在原有设施基础上完善设备管理应用系统，实现设备信息汇总自动化、运行状态监测自动化、故障告警智能化等功能，提高设备管理效率。

（五）项目建设目标

项目主要建设目标为对江门监狱综合服务大厅、办公大楼、监管区等区域的21个子机房和10个配线间进行设备购置和改造，内容包括空调与新风系统、门禁系统、消防系统、动环监测系统、网络交换机系统、综合布线系统及机房环境整治等。

★本项目新建设的动环监测系统，必须无缝对接采购人已购置的UPS不间断电源系统、普通1.5匹空调（具体安装位置详见图纸），实现对其运行状态的全面监测与兼容控制。上述UPS不间断电源系统及普通1.5匹空调不属于本项目建设范围，采购人仅提供设备现状及图纸所示安装位置。成交供应商需自行负责接口协议对接及安装适配工作，相关费用包含在报价中，采购人不额外承担费用。

通过项目的实施，解决现有机房存在的问题，推进规范化标准化机房建设，优化设施设备运行环境，提升机房的运行效率、稳定性和安全性，促进监狱管理标准化、规范化、便利化，进一步提升狱务效率、优化运营环境。大大降低运维成本和消除安全隐患，为监狱信息化建设的进一步发展提供有力保障。

（六）编制依据

（1）GB 12523-2025 《建筑施工噪声排放标准》（强制性标准）；

（2）GB 3096-2008 《声环境质量标准》 （强制性标准）；

（3）GB 50016-2014 《建筑设计防火规范（2018年版）》（强制性标准）；

（4）GB 51195-2016 《互联网数据中心工程技术规范》（含强制性条文）；

（5）GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》（强制性标准）；

（6）GB 50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》；

（7）GB 50689-2011 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（强制性标准）；

（8）GB 51120-2015 《通信局（站）防雷与接地工程验收规范》（强制性标准）；

（9）YD/T 5054-2019 《通信建筑抗震设防分类标准》（强制性标准）；

（10）YD 5059-2005 《电信设备安装抗震设计规范》（强制性标准）；

（11）YD/T 5060-2019 《通信设备安装抗震设计图集》（强制性标准）；

（12）YD 5083-2005 《电信设备抗地震性能检测规范》（强制性标准）；

（13）YD/T 5184-2018 《通信局（站）节能设计规范》（强制性标准）；

（14）YD 5201-2014 《通信建设工程安全生产操作规范》（强制性标准）；

（15）YD/T 2057-2009 《通用机房安全管理总体要求》；

（16）GB 50314-2015 《智能建筑设计标准》；

（17）GB 50174-2017 《数据中心设计规范》；

（18）GB 50055－2011 《通用用电设备配电设计规范》（强制性标准）；

（19）GB 51348-2019 《民用建筑电气设计标准》（强制性标准）；

（20）GB 50348-2018 《安全防范工程技术标准》（强制性标准）；

（21）GB 50395-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》；

（22）GB 50396-2007 《出入口控制系统工程设计规范》；

（23）GB 4943.1-2022 《信息技术设备安全 第1部分：通用要求》；

（24）GB 50370-2005 《气体灭火系统设计规范》（强制性标准）；

（25）GB 50263-2007 《气体灭火系统施工与验收规范》（强制性标准）；

（26）YD/T 5026-2021 《信息通信机房槽架安装设计规范》；

（27）GB 50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》（强制性标准）；

（28）GB 50166-2019 《火灾自动报警施工与验收规范》（强制性标准）；

（29）GB 50736-2012 《民用建筑供暖通风与空气调节设计》；

（30）GB 50738-2011 《通风与空调工程施工规范》（强制性标准）；

（31）GB 50243-2016 《通风与空调工程施工质量验收规范》；

（32）GB 51251-2017 《建筑防烟排烟系统技术标准》（强制性标准）；

（33）GB 50189-2015 《公共建筑节能设计标准》；

（34）GB 50981-2014 《建筑机电工程抗震设计规范》（强制性标准）；

以及其他有关国家及地方的现行规程、规范及标准。

（七）关于异常低价的相关要求

1.按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3.评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购包1（广东省江门监狱信息化机房设备购置及改造项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 1.项目施工安装阶段（4个日历月内完成）：开展本项目建设（含施工安装调试、测试）。 2.项目初验阶段（1个日历月完成）：对项目范围、设备的数量、质量、性能参数等指标进行初验。 3.项目试运行阶段（初验阶段完成后不少于3个日历月）：开展本项目集中学习、培训，进行平台试运行。 4.项目最终验收阶段（试运行完成后进行）：开展本项目的最终验收工作，进入项目维保期。 （注：项目开始时间要以监理签发的开工令为准） |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广东省江门监狱办公大楼、监管区、综合服务大厅。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,1.采购人收到履约保证金后，成交供应商凭开具的付款申请函、符合国家财务规定的与拟支付金额相等的增值税普通发票向采购人申请付款，采购人收到申请并确认无误后，在10个工作日内将合同总额的30%支付给成交供应商。 2.项目整体建设完成，通过初步验收后，成交供应商凭开具的付款申请函、符合国家财务规定的与拟支付金额相等的增值税普通发票向采购人申请付款，采购人收到申请并确认无误后，在10个工作日内将合同总额的40%支付给成交供应商。 3.项目通过最终验收并完成工程结算审核后，成交供应商凭开具的付款申请函、符合国家财务规定的与拟支付金额相等的增值税普通发票向采购人申请付款，采购人收到申请并确认无误后，在10个工作日内将项目结算金额的全部余款支付给成交供应商。 4.申请最后一期工程款前成交供应商需支付工程质保金，工程质保金按结算定案价的3%收取，自最终验收之日起至维保期3年结束后由采购人一次性无息退还。 注：每期实际支付比例、金额和到账时间以采购人项目年度财政预算资金额度为准。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：本项目验收按照《广东省监狱管理局信息化建设项目验收管理办法》的要求组织验收，验收以国家有关规范、招响应文件、项目合同、项目实施方案作为依据，项目验收分初步验收和最终验收，验收须由建设单位、建设单位上级主管部门（若有）、承建单位、监理单位、设计单位等代表参与。 1.初步验收 成交供应商按项目合同、项目实施方案、其他和本项目相关的说明书等进行实施，完成项目整体建设内容，提供项目技术和管理文档等各种相关资料，各功能模块的输出外观评估和内在技术指标符合要求，项目整体达到采购人使用要求并安排上线运行，要求系统可运行正常时，成交供应商才可申请初步验收，并提交采购人签字确认。 2.最终验收 （1）最终验收前，须将初步验收中存在的问题予以整改完成，经采购人确认后，全部系统连续试运行不少于三个月，且运行稳定无重大故障，不影响系统运行稳定的缺陷或漏洞得到及时解决； （2）完成试运行阶段后，确认系统连续运行无障碍且无缺陷或漏洞，所有需求均得到建设和满足，书面提请最终验收申请。 （3）项目整体验收前，需要按照省政务信息化项目管理办法的相关要求，项目建设各方应积极配合完成相关的第三方验收测评等。 |
| 履约保证金 | 交纳比例：5% 缴费渠道：电子保函（保险）、支票（本票、汇票）、其他 账号：以签订合同时采购人提供的账号为准。 户名：以签订合同时采购人提供的账号为准。 开户行：以签订合同时采购人提供的账号为准。 支票提交方式：线下提交 汇票、本票提交方式：线下提交 说明：（1）在成交结果公告发布后5个工作日内，成交供应商按项目合同金额的5%向采购人提交履约保证金（以银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。在项目最终验收且成交供应商无任何未解决的违约或质量问题时，成交供应商凭履约保证金支付回执和退款申请函，向采购人请求退还履约保证金，期间不计利息。采购人在15日内无息退还履约保证金给成交供应商。（2）履约保证金不退还的情形：拒绝履行合同义务的；履约验收不合格的。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | 一、报价要求，1.本项目总报价的最高限价为人民币1,159,801.86元（含税），其中安全生产措施费人民币49083.56元，暂列金人民币73,413.48元。总报价超出最高限价按无效报价处理。 ★2.报价方式：本项目采用总价包干的方式进行承包，供应商须报出响应总价，其中安全生产措施费、暂列金为不可竞争费用，供应商在报价中须包含且不得更改该金额，否则其报价无效。 3.供应商应按采购人提供的图纸和工程量清单进行报价。按照国家标准《建设工程工程量清单计价标准》（GB50500-2024）及《广东省建设工程计价通则（2018）》，《关于调整<广东省建设工程计价依据2018 计价规则>的通知》(粤标定函〔2025〕22号)、《关于贯彻执行建设工程工程量清单计价标准及九项专业工程工程量计算标准的实施意见》（粤标定函〔2025〕24号），采用“工程量清单计价办法”。 4.本项目采用竞争性磋商方式采购，须进行第二次报价即最终报价，最终报价以总价进行报价。成交综合单价按最终报价的下浮率计取，下浮率=（第一次报价总价-最终成交总价）/第一次报价总价。第二次报价即最终报价的清单单价若未作说明，则应按最终报价的下浮率统一计算的合理单价。 二、项目总体要求，★1.凡列入《节能产品政府采购品目清单》的产品在验收时出具节能产品认证证书复印件作为验收依据之一。（提供承诺函，格式自拟） ★2.凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，在验收时须出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。（提供承诺函，格式自拟） 3.成交供应商提供的全部设备是原制造商制造的全新、未曾使用过的产品，整机无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，其质量、规格及技术特征符合磋商文件的要求，可依常规安全合法使用。 4.成交供应商负责按最终确定的产品规格、型号及配套内容进行供货，及时运到采购人指定交货地点安装调试，确保所有产品达到最佳运行状态，负责对采购操作、维护人员进行培训，指导操作、使用和维修保养，做好售后服务工作。 5.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在采购技术规范中指出与否，供应商都应提供并在响应文件中明确列出。 6.本项目综合布线系统和机房环境整治工作完成后，相关信息化机房需在初验前通过第三方防雷检测。 7.本项目建设过程中，若出现光纤、电源线、控制线、跳线、光纤模块、电源模块、线槽线管等配套设备、耗品和辅材以现场实际需求为准，费用应包含在项目报价之内，若出现数量不足情况，成交供应商免费补齐，达到使用要求。 8.本项目建设的空调与新风系统、门禁系统、消防系统、动环监测系统、网络交换机系统须包含符合标准的开放式接口，按要求与监狱现有的动环监测系统、门禁系统和交换机系统实现无缝对接，并为后续各系统扩展提供免费的接口和技术交底，保障各系统扩展或对接的技术可行性。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他专业施工 | 广东省江门监狱信息化机房设备购置及改造项目 | 项 | 1.00 | 1,159,801.86 | 1,159,801.86 | 建筑业 | 详见附表一 |

附表一：广东省江门监狱信息化机房设备购置及改造项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、项目建设内容 1.整体概述 本项目建设包括空调与新风系统、门禁系统、消防系统、动环监测系统、网络交换机系统、综合布线系统及机房环境整治等内容。 序号; 区域; 机房名称; 建设内容. 空调与新风系统; 门禁系统; 消防系统; 机房配套; 动环监测系统; 综合布线系统; 网络交换机系统. 空调; 新风; 动环前端设备; 动环系统; 线缆梳理; 光纤布放. 1; 监管区大门; AB门机房; 增加闭门器; 1. 2; 监管区监舍; 一监区监舍机房; 1; 1. 3; 二监区监舍机房; 1. 4; 三监区监舍机房; 1; 1. 5; 十监区监舍机房; 1. 6; 五监区监舍机房; 1; 1. 7; 六监区监舍机房; 1; 1. 8; 四七监区监舍机房; 1; 1. 9; 八九监区监舍机房; 1; 1. 10; 特管特教分监区机房; 1; 1. 11; 伙房机房; 1. 12; 医院监区机房; 1; 3. 13; 综合服务大厅; 二层机房; 1; 1; 1; 1. 14; 办公大楼; 二层旧机房; 2; 1; 2; 2; 1; 1; 1. 15; 指挥中心大屏后设备间; 1; 1; 1. 16; 1F-5F左右配线间; 10; 10; 40. 17; 监管区厂房; 1#至6#厂房机房; 1; 6. 涉及布局变化的机房平面图如下： 图1 AB门机房平面布局图 图2 一、二、三、十监区监舍机房平面布局图 图3 四七、五、六监区监舍机房平面布局图 图4 八九监区监舍机房平面布局图 图5 特管特教分监区机房平面布局图 图6 伙房机房平面布局图 图7 综合服务大厅二层机房平面布局图 图8 办公大楼二层旧机房平面布局图 图9 指挥中心大屏后设备间平面布局图 2.各系统简述 （1）空调与新风系统 空调与新风系统是信息化机房环境传感和控制的重要设施，可实现环境参数精密感知、制冷容量动态适配和气流组织管理。本项目空调与新风系统主要建设于监管区监舍伙房机房、办公大楼二层旧机房、综合服务大厅二层机房，在办公楼二层旧机房安装2套精密空调和1套新风系统。 新建系统和设备应满足本项目相关信息化机房内温湿度调控要求，排出信息化机房内设备及其他热源所散发的热量，维持机房内恒温恒湿状态，控制机房的空气含尘量，因此，系统需具有良好的送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的能力。 （2）门禁系统 门禁控制是信息技术、电子通讯技术发展的产物，是实现安全防范管理的有效措施，可实现信息采集和出入权限管控，门禁系统分为两部分，一是控制装置，二是前端装置。控制装置包括门禁控制器以及附设门禁控制系统软件的工作站终端，前端设备包括密码二合一的读卡器（主要采用刷卡方式进出）、电磁锁及出门按钮。 本项目门禁系统主要建设于办公楼二层旧机房、综合服务大厅二层机房、指挥中心大屏后设备间等区域，建设3套门禁和1个闭门器，属于门禁前端设备补点建设，主要负责对安全防范区域内重要通道的人员出入控制管理及出入信息记录、查询、统计等多种功能，与监狱原有门禁管理系统进行对接兼容，支持一卡通，实现身份识别、比对、人员出入管控的目标，强化信息化机房的出入管控。 （3）消防系统 根据《建筑内部装修设计防火规范》[GB50222-2017]中规定，大中型电子计算机房、中央控制室等放置特殊贵重设备的房间，其装修应采用不低于B1级的装修材料，应设气体灭火系统，信息化机房中有大量的信息化设施设备，存储重点数据资料，消防系统是确保机房设备的安全运行必要保证。 本项目消防系统主要建设于办公楼二层旧机房、综合服务大厅二层机房等区域，共建设2套消防系统，其中，在办公大楼二层机房建设一套七氟丙烷柜式气体灭火系统，其中2台消防装置安装在办公大楼二层机房，1台安装在指挥中心大屏后设备间；在综合服务大厅二层机房设置一套悬挂式七氟丙烷灭火装置，配备齐全的温感、烟感、控制单元等设施，实现自动或手动启动功能。通过完善消防设施，使用化学性能稳定、灭火速度快、毒性和腐蚀性小、具有良好的贮存性和灭火效能的灭火设备，补全相应的消防报警和控制设备，实现对信息化机房消防安全的保护作用。 （4）动环监测系统 依据《数据中心设计规范》GB50174-2017相关标准，动环监测系统须满足：监测和控制信息化机房和辅助区的温度、露点温度或相对湿度等环境参数；监测信息化设备的运行状态和能耗；监测漏水情况并实现强制排水；监测专用空调设备、不间断电源系统等设备运行情况；紧急情况时，出入口控制系统应能接受相关系统的联动控制信号，打开机房的门禁系统。 本项目动环监测系统主要涉及办公楼二层旧机房、综合服务大厅二层机房和监管区内各机房等区域，具体建设内容为：在办公楼二层旧机房建设1套动环系统，搭配动环前端监测设备，主要监测对象包括： 1）动力监测部分 精密列头柜：监测配电柜内的供电输入参数，各支路配电开关状态及负载电流等。UPS：监测UPS的输入、输出电流、电压、频率、温度、旁路等运行参数和工作状态。单体电池监测：监测单体电池电压、内阻和负极温度等参数。 2）环境监测部分 精密空调：监测精密空调的运行参数及状态，并可实现远程开关机启停控制和参数设置。温湿度：监测机房内重要区域的温度、湿度数值及变化情况。漏水：区域式漏水，漏水感应绳，监测机房内空调四周有无漏水发生。 3）安防设施部分 门禁系统：监测门禁状态。 消防系统：监测消防干接点火警信号。 动环系统整体架构图如下： 此外，需新建综合服务大厅二层机房和办公楼指挥中心大屏后设备间的温湿度、烟感、漏水、UPS监测等动环前端设备，并将一监区监舍机房、二监区监舍机房、三监区监舍机房、四七监区监舍机房、五监区监舍机房、六监区监舍机房、八九监区监舍机房、十监区监舍机房、特管特教机房、伙房机房、AB门机房、综合服务大厅二层机房的UPS系统接入现有动环系统。 监测系统实现对动力系统、空调系统、环境监测系统、安防系统的全面监测，应具有稳定运行、操作方便、扩展性强的特点，可与监狱原有动环监测管理系统进行对接，提升机房管理无人化、智能化水平，能及时提醒管理员进行有效管理，保证机房的安全性和运行可靠性。 （5）网络交换机系统 本项目网络交换机系统建设，主要包括对各信息化机房的老旧交换机进行更新升级，通过更高性能的48口网络交换机，降低网络延迟，减少丢包情况，提高网络传输速率，保障网络环境的稳定性和业务的连续性与安全性，便于信息化机房网络层面的精细化管理，具体建设点位见下表。 网络交换机系统建设点位. 序号; 机房名称; 名称; 单位; 数量. 一、监管区厂房. 1; 1#至6#厂房机房; 48口交换机（每个机房各1台，含光纤模块）; 台; 6. 2; 电源模块（每台交换机配2个）; 个; 12. 二、监管区监舍. 1; 医院监区机房; 48口交换机; 台; 3. 2; 一监舍机房; 台; 1. 3; 三监舍机房; 台; 1. 4; 四七监舍机房; 台; 1. 5; 五监舍机房; 台; 1. 6; 六监舍机房; 台; 1. 7; 八九监舍机房; 台; 1. 8; 特管特教分监区机房; 台; 1. 9; 电源模块（本项中每台交换机配2个）; 个; 20. 三、办公楼. 1; 办公楼1楼配线间; 48口交换机（外网）; 台; 2. 2; 办公楼1楼配线间; 48口交换机（内网）; 台; 6. 3; 办公楼2楼配线间; 48口交换机（外网）; 台; 2. 4; 办公楼2楼配线间; 48口交换机（内网）; 台; 6. 5; 办公楼3楼配线间; 48口交换机（外网）; 台; 2. 6; 办公楼3楼配线间; 48口交换机（内网）; 台; 6. 7; 办公楼4楼配线间; 48口交换机（外网）; 台; 2. 8; 办公楼4楼配线间; 48口交换机（内网）; 台; 6. 9; 办公楼5楼配线间; 48口交换机（外网）; 台; 2. 10; 办公楼5楼配线间; 48口交换机（内网）; 台; 6. 11; 电源模块（本项中每台交换机配2个）; 个; 80. （6）综合布线系统 综合布线系统的设计应根据本项目的性质，使用功能，环境安全条件以及考虑到近期实际使用和未来发展的需求，进行合理的系统布局和管线设计。应具有开放性、灵活性、可扩展性、实用性、安全可靠性和经济性。 本项目综合布线系统分为室内布线和室外布线两部分，室内布线内容为：从办公楼二层旧机房分别敷设1条12芯光纤到办公楼1楼至5楼左右配线间（共10个）的机柜内，共敷设10条光纤线路，线缆主要沿着线槽敷设，线槽不到位之处，穿管敷设到位；整合梳理AB门机房、综合服务大厅二层机房、办公楼二层旧机房、办公楼1-5楼左右配线间（共13个机房及配线间）等区域内的原有线路，完善标识。 室外布线内容为：敷设1条48芯单模光缆，从办公楼一楼中心机房，通过管井下地，沿监狱辖区主干道，连通到监管区大门AB门机房内机柜端及武警值班室，整体完成供管道敷设、地面开挖和修复工作。 系统整体配齐相关辅材，线路敷设所用光纤、管材，需具有较好稳定性和较强机械强度，符合国家标准，敷设过程考虑防水、防潮、防腐蚀、防虫等因素，采用合适外层护套，对光纤进行保护，并对所有线路采取妥善防雷及接地措施，布线完成后，系统规范完善信息化机房室内线路（包含网线、跳线、光纤、电源线）标识，采用标志牌以示区别，标志牌上标明“工程名称、光缆段名称、芯数”等字样。 （7）机房环境整治 依据《数据中心设计规范》GB50174-2017标准，信息化机房内通道与设备间的距离应符合下列规定： 1）信息化机房内的各类设备应根据工艺设计进行布置，应满足系统运行、运行管理、人员操作和安全、设备和物料运输、设备散热、安装和维护的要求； 2）相互备用的设备应布置在不同的物理隔间内，相互备用的管线宜沿不同路径敷设； 3）当机柜（架）内的设备为前进风/后出风冷却方式，且机柜自身结构未采用封闭冷风通道或封闭热风通道方式时，机柜（架）的布置宜采用面对面、背对背方式； 4）信息化机房内通道与设备间的距离应符合下列规定： ① 用于搬运设备的通道净宽不应小于1.5m； ② 面对面布置的机柜（架）正面之间的距离不宜小于1.2m； ③ 背对背布置的机柜（架）背面之间的距离不宜小于0.8m； ④ 当需要在机柜（架）侧面和后面维修测试时，机柜（架）与机柜（架）、机柜（架）与墙之间的距离不宜小于1.0m； 5）成行排列的机柜（架），其长度超过6m时，两端应设有通道；当两个通道之间的距离超过15m时，在两个通道之间还应增加通道。通道的宽度不宜小于1m，局部可为0.8m。 6）参考以上标准，本项目对办公楼二层旧机房区域进行环境整治，优化调整线路走线方式，落实设备防静电防雷接地要求，各整治内容须符合施工规范要求，包含： ① 将10个旧机柜更换为42U标准新机柜，安装配线架及供电设施，配备风扇、电源、门锁等，增设桥架， ② 将所有线缆改为上走线，统一规整线路，对所有逐一割接恢复相关设备使用，并对物理设备连接的接口和线缆做好标识，对设备、接口、线缆做到一一对应，并将以上标识内容形成文档，为系统快速上线提供可靠的基础。 ③ 修复扣板天花和静电地板，所选材料要求具有良好的气密、防火、防静电、高硬度等要求，符合环保要求，静电地板上贴静电地毯，天花尺寸与原有天花匹配。 ④ 信息化机房内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等必须进行等电位联结和接地。 |
|  | 2 | 二、承包方式 本项目采用总价包干的方式进行承包，按图纸、工程量清单所包含的范围，包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包安全施工文明、包环境卫生、包竣工验收、包竣工图纸资料编制等。 |
|  | 3 | 三、质量、安全文明标准 1、工程质量标准：依据采购需求及图纸的要求，本工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，确保工程质量，工程质量要求达到合格质量标准，质量等级评定由采购人及参与验收人员确定。 2、成交供应商施工质量必须达到工程质量标准要求，如因施工质量造成需要返工等情况的，成交供应商必须无条件按采购人要求进行返工，相关责任及费用由成交供应商承担。 3、安全文明施工标准：杜绝一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。 |
|  | 4 | 四、材料及设备供应要求 1、本工程所承包范围内所需的材料、成品、未成品、设备的采购、运输、保管、质量等责任均由成交供应商承担，采购人不提供材料。 2、采购供应的材料、设备、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求，并能满足采购人的要求。 3、所有材料都必须有材料质检部门出具的合格证明，本项目使用的所有主材必须经采购人及监理单位确认后方可使用，并保证产品的有效性，否则相关责任由成交供应商承担。 4、由于成交供应商提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由成交供应商负责并赔偿采购人所有损失，并负责更换所有已施工的不合格材料。 5、若成交供应商使用的标准在本磋商技术要求的规定外，成交供应商应明确说明用于替代的标准或使用规范并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准，如成交供应商所使用的标准低于上述标准，采购人将有权不予接受。成交供应商必须将明显的差异进行详细说明并提交差异一览表（格式自拟）。 6、报价时必须提供需要使用的主要材料的明细说明（包括厂家、品牌、规格、品质等级等）。工程实施时，如发生货不对板，采购人有权拒用，造成损失由成交供应商承担。 7、采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本工程进行独立检测的权利。 8、采购范围之内工程所用之设备，由成交供应商提供。 |
|  | 5 | 五、项目售后服务及运维服务要求 1.本项目免费维保期由项目终验合格之日起3年。 2.所有保修服务方式均为成交供应商上门保修，即由成交供应商派员到采购人使用现场维护，并每周定期编辑、上传、发布采购人所需的各模块内容，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。 3.自项目投入正式运行和维保期内，成交供应商承诺对其提供的设备、软硬件进行维修保养，并提供7×24小时服务响应服务，维护工程师应在接到报障后2个小时内到现场处理应用系统出现的故障；4小时内作出故障原因定位并提出有效措施加以解决，成交供应商须对故障设备进行无条件免费维护，采购人仅提供办公场所，不再向成交供应商支付合同约定以外的其他任何费用，其他办公及维护设备由成交供应商自备，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。 4.在项目验收后的维保期内，如因需要增加系统功能而产生的费用，由双方另议。 5.项目维保期满后，成交供应商须承诺在法定工作时间内，可以提供免费的技术指导和咨询，如需其他技术支持服务，则费用由双方另议。 |
|  | 6 | 六、项目培训要求 1.培训需求： 为保证新的信息系统迅速投入使用，并为业务操作人员正确掌握，在本期工程中将包括对相关的系统设备维护、系统软件使用、应用软件操作、系统管理维护等的培训内容。培训对象包括管理人员、操作人员、技术人员，成交供应商应针对性制定培训计划并具体实施。 2.培训实施要求： 成交供应商必须派出具有相应专业资格和实际工作、教学经验的讲师进行培训，主要讲师应至少具有三年的项目经验，培训必须使用中文，否则成交供应商必须提供翻译。 3.成交供应商的专业培训讲师按照双方认可的培训工作方案实施培训计划，并监控整个培训过程。 |
|  | 7 | 七、项目实施团队人员要求 1.组织机构： 为使项目按质、按量、按时及有序实施，成交供应商对本项目须建立一个完善和稳定的项目实施团队。 2.团队人员要求： （1）项目负责人：1人，须由成交供应商正式任命并提交任命报告，对项目实施负主要责任。 （2）项目现场负责人：1人，驻场进行项目实施管理，负责与采购人进行沟通接洽，沟通项目现场实施事宜。 （3）项目施工人员：若干。 3.调整原则： 在项目实施期间，成交供应商承诺的项目经理、现场负责人和实施的主要人员未经采购人同意不得调整；成交供应商如中途更换项目经理、现场负责人和主要技术人员，须提交正式书面申请并征得采购人同意。 |
|  | 8 | 八、施工规范 （一）根据有关国家和部门规范和标准，本项目主要采取如下安全卫生措施： 1.所有用电设备的金属外壳、金属底座、电缆金属铠装层、电缆保护管以及所有金属支架均与接地装置连接，设有安全接地，配电系统设有安全短路保护、过流保护装置，保证用电安全。 2.计算机房采取防静电措施，防止静电对设备和人身的危害。 3.设有火灾自动报警系统和应急广播系统，以便在有紧急情况时能够及时通知全体人员。 4.建筑内设计足够的人行通道和应急措施，设置疏散标志，以保证安全通行。在主要通道和出入口设置应急照明。 5.设置卫生间、休息室、开水间等必要的辅助用房。 6.建立安全责任制，落实责任人。安全措施是对项目安全生产进行计划、组织、指挥、协调或监控的一系列活动，它可以保证施工中的人身安全、设备安全、结构安全、财产安全并创造适宜的施工环境。在施工中要坚持“安全第一，预防为主”的方针，控制的重点是施工中人员的不安全行为、设备设施的不安全状态、作业环境的不安全因素以及管理上的不安全缺陷。责任人在施工前要进行安全检查，把不安全因素消灭在萌芽状态。 7.设专职安全员，全面负责施工安全，统筹工程安全生产工作，保证并监督各项措施的实施。 8.加强安全教育和宣传工作，使安全意识得到进一步提高。 9.严禁酒后上班，严禁穿拖鞋、高跟鞋上班，严禁上班时嬉戏，无理取闹等扰乱正常施工。 （二）因施工区域在监管区内，故施工人员应严格遵守监狱相关规定及施工人员认真教育本单位工作人员严格遵守监狱的相关管理规定，在签订合同的同时，签订保密承诺书。 1.外来人员必须遵守法律法规，不得假借监狱名义从事有损监狱形象的行为。 2.外来人员进入监管区应提高警惕，注意人身安全保护，加强自我防范意识； 自觉与罪犯划清界线，防止被罪犯利用。 3.外来人员进入监管区必须衣着整齐，举止文明；女士不得衣着暴露。 4.凡需进入监管区的外来人员必须由合作方开具委派证明和身份证明原件，向狱方提出申请，经核准后办理相关手续。 5.外来车辆应凭审批手续并由监狱警察带领或监狱指定人员驾驶，方可进出监管区大门。 6.所有进出监管区大门的人员、车辆和物品应接受监门警察和监门哨兵的检查，凭通行证件或经监狱审批的手续，人证相符、手续齐全方可进出监管区大门。 7.外来人员进出监管区大门必须遵守《广东省监狱监管区大门管理规定（试行）》。凭有效身份证件办理《外来人员通行证》或《外来人员临时通行证》 ，由监狱相关部门警察带入带出，并接受监门武警和值班警察的检查管理。 8.外来人员不得携带违禁品、违规品、危险品等可能影响监管安全的物品进入监管区，进入监管区时必须按规定将移动电话等物品保管在贮物箱。违禁品是指枪支弹药、通讯设备、现金、刀具、毒品、麻醉及精神药品、军警制服、便服、假发、反动、淫秽宣传制品等物品；违规品是指含有酒精的饮品、火种及可用作点火的可燃物品、身份类证件、绳索及可用作绳索的生产原材料、半成品、成品、玻璃陶瓷类制品及含有玻璃制品的物品、绝缘物品、燃料炊具和电炊具等物品；危险品是指钝器、攀高物、易燃易爆、剧毒、放射、腐蚀性等物品。 9.外来人员进入监管区大门后，必须将《外来人员通行证》或《外来人员临时通行证》挂于胸前，并妥善保管。 10.外来人员在监管区内必须遵守监狱的下列规定： （1）不得擅自与服刑人员接触，与服刑人员认老乡、攀亲结友； （2）不得为服刑人员传带、保管任何物品； （3）不得为服刑人员邮寄信件、捎口信或替服刑人员打电话； （4）不得在监管区拍照、摄像或录音； （5）不得在监管区内随意走动，非经许可不得进入监舍区； （6）不得与服刑人员交谈业务以外的内容； （7）不得散布不利于服刑人员改造的言论； （8）不得干涉、干扰监狱对服刑人员的执法活动； （9）不得破坏监狱设施； （10）患有传染性疾病的外来人员严禁进入监管区； （11）不得向无关人员谈及监狱工作秘密，或从事其他有碍监管安全的行为； （12）外来车辆应按指定位置停放并熄火，拔下钥匙，锁紧车门窗。所有车辆在当天18时前应驶离监管区； （13）外来人员若违反本管理规定，监狱将责成成交供应商将其解聘、辞退或调离，严禁其再次进入监管区，有违法行为的送司法机关处理。 |
|  | 9 | 九、结算要求 1、成交供应商应按照国家规范的相关要求做好工程资料的管理工作，工程竣工验收后，成交供应商负责按现行法律法规编制工程结算书，并于30天内向采购人报送完整的工程结算资料（包括竣工图及主要材料的合格证明书）。结算不能超过成交金额，并需配合采购人对竣工结算的审核及审计工作。 2、项目变更。如因不可抗力因素或建设需求、技术变革等客观条件影响，项目确需进行变更的情形，成交供应商必须按《广东省监狱管理局信息化项目变更管理实施细则》及采购人要求完成变更申请流程工作。采购人应在变更需求提出时，向成交供应商提供该实施细则的使用条款，在变更被确认之后，本合同被视为在采购人确认当日作出了变更，且采购人与成交供应商须遵守在变更后的本合同项下所应承担的义务；成交供应商须按采购人变更通知所要求的方式或前述争议解决结果，在合理期限内实施该项变更。 |
|  | 10 | 十、违约责任 1.成交供应商交付的货物或提供的服务不符合磋商文件用户需求或本项目合同规定的，采购人有权拒收。 2.成交供应商如非因不可抗力或其他等特殊因素未能按本合同约定的时间交付货物或提供服务的，从逾期之日起每日按本合同总价的万分之五的数额向采购人支付违约金；逾期1个月以上的，采购人有权终止合同，成交供应商承担本合同总价20%的违约金。违约金不足以弥补采购人损失，成交供应商按照采购人的实际损失承担相应的违约责任。 3.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 供应商须知

供应商必须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其响应无效或被拒绝。

请注意：供应商需在响应文件截止时间前，将加密响应文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致响应无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广州顺为招标采购有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布磋商文件，对磋商文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任磋商小组成员。

2.采购人：本项目是指广东省江门监狱，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.供应商：是指在云平台项目采购系统完成本项目响应登记并提交电子响应文件的供应商。

4.“磋商小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

5.“成交供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选供应商中确定的或磋商小组受采购人委托直接确认的供应商。

6.磋商文件：是指包括磋商公告和磋商文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子响应文件时，同时生成的同一版本的备用响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与磋商文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开启方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评审方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评审办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 响应有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 响应保证金 | 不收取投标（响应）保证金 响应保证金有效期∶与响应有效期一致。 响应保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理响应担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳响应保证金。 |
| 10 | 成交候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 11 | 成交供应商家数 | 采购包1：1家 |
| 12 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开启与评审过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开启、不得评审或直接终止采购。 |
| 13 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 14 | 成交供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 15 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：按以下收费标准下浮30%执行，收费金额按差额定率累进法计算。成交金额100万元以下，费率1.0%；100－500万元，费率0.7%。注：（1）服务费以人民币支付。（2）服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。（3）服务费不在投标报价中单列。（4）如成交供应商放弃中标或因违法违规行为被取消中标资格的，代理服务费不予退还。 |
| 16 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 17 | 响应文件要求 | 一、电子响应文件（必须提供）： （1）加密的电子响应文件 1 份（需在递交响应文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子响应文件与非加密的电子响应文件必须完全一致。 非加密电子版响应文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子响应文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版响应文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 18 | 其他 | 其他，本项目为远程电子开启方式，参与本项目的供应商登录云平台通过“新供应商开标大厅”进行签到及响应文件解密，签到需在递交响应文件截止时间前30分钟内完成。开启时，供应商应当使用编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用数字证书开始解密，解密时限为主持人开启远程解密起30分钟内完成。各供应商在参加开启之前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 |

### 三、说明

#### 1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和广东省有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加磋商。

#### 2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.磋商费用

不论磋商结果如何，供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式磋商的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2联合体各方之间应签订联合体协议书并在响应文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应，若违反规定则其参与的所有响应将视为无效响应。

5.3联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目响应，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与联合体协议书签署方一致。对于需交响应保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业响应说明

6.1对于不接受联合体响应的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6.2对于接受联合体响应的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业响应

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

8.2供应商不得与采购人就响应价格、响应方案等实质性内容进行磋商，也不得私下接触磋商小组成员。

8.3在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

8.4获得本磋商文件者，须履行本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传，不得将磋商文件用作本次响应以外的任何用途。

8.5由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开启结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或询价小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除磋商文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非磋商文件的技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

10.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

### 四、磋商文件的澄清和修改

1.采购代理机构对磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告在递交响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，代理机构顺延提交响应文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：磋商文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有磋商文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。

4.供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

### 五、响应要求

#### 1.响应登记

供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册并点击登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

#### 2.响应文件的制作

2.1响应文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由供应商承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排响应文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2供应商应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密响应文件，成功加密后将生成指定格式的电子响应文件和电子备用响应文件。所有响应文件不能进行压缩处理。关于电子磋商报价说明如下：

（1）供应商应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

（2）磋商报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

（3）磋商报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致响应无效。

2.3如有对多个采购包响应的，要对每个采购包独立制作电子响应文件。

2.4供应商不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开响应，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5供应商须对磋商文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6磋商文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

2.7供应商必须按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在磋商文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关响应的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

2.9供应商应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.响应文件的提交

3.1在响应文件提交截止时间前，供应商须将电子响应文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得响应回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，递交响应文件截止时间结束后，系统将不允许供应商上传响应文件，已上传响应文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交响应文件，按无效响应处理：

（1）至提交响应文件截止时，响应文件未完整上传并取得响应回执的。

（2）响应文件未按响应格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）响应文件损坏或格式不正确的。

#### 4.响应文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回未解密的电子响应文件，并于提交响应文件截止时间前将修改后重新生成的电子响应文件上传至系统，到达响应文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换响应文件。

#### 5.响应文件的解密

到达开启时间后，供应商需携带并使用制作该响应文件的同一数字证书参加开启解密，供应商须在采购代理机构规定的时间内完成响应文件解密，供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密响应文件，将作无效响应处理。

#### 6.响应保证金

6.1响应保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，响应保证金从供应商基本账户递交，由广州顺为招标采购有限公司代收。具体操作要求详见广州顺为招标采购有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广州顺为招标采购有限公司；请各供应商在响应文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广州顺为招标采购有限公司，到账情况以开启时广州顺为招标采购有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的响应保函、响应保证保险函等形式提交响应保证金的，响应保函或响应保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与响应文件一同递交。

供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开启或评审现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2响应保证金的退还：

（1）供应商在递交响应文件截止时间前放弃响应的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未成交的供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内原额退还。

（3）成交供应商的响应保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

备注：但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，响应保证金将不予退还并上缴国库：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤销其响应；

（3）成交后，无正当理由放弃成交资格；

（4）成交后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

#### 7.响应有效期

7.1响应有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长响应有效期的，采购人或采购代理机构可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商可以拒绝延长有效期，但其响应将会被视为无效，拒绝延长有效期的供应商有权收回其响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，响应有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示响应供应商重新开函，未获得有效保函的响应供应商其响应将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

8.2递交响应文件截止时间前，供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，成交供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除磋商文件另有规定外，有下列情形之一的，响应无效：

9.1响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章；

9.2不符合磋商文件中规定的资格要求；

9.3磋商报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及磋商文件规定的其他无效情形。

### 六、磋商、评审和结果确定

#### 1.响应文件的开启

1.1开启程序

工作人员按磋商公告规定的时间进行开启，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称、解密情况和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。开启分为现场电子开启和远程电子开启两种。

采用现场电子开启的：供应商的法定代表人或其委托代理人应当按照本磋商公告载明的时间和地点前往参加开启，并携带编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子响应文件的U盘前往开启现场。

采用远程电子开启的：供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本磋商公告载明的时间和模式等要求参加开启。在递交响应文件截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开启时，供应商应当使用编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子响应文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密响应文件，将作无效响应处理。（采用远程电子开启的，各供应商在参加开启以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开启过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子响应文件通道。系统将对上传的备用电子响应文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效响应。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子响应文件的上传，响应将被拒绝，作无效响应处理。

1.2异议

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开启的，视同认可开启结果。

1.3开启时出现下列情况的，视为响应无效处理

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因供应商自身原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的；

（3）如需使用备用电子响应文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子响应文件或提供的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.成交

3.1成交结果公告：

成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广州顺为招标采购有限公司网（www.gzswbc.com）上以公告的形式发布成交结果，结果公告的公告期限为 1 个工作日。结果公告同时作为采购代理机构通知除成交供应商外的其他供应商没有成交的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2成交通知书：

采购人或采购代理机构在发布结果公告时，在云平台同步发送至成交供应商。成交供应商可在云平台自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商不得放弃成交。成交供应商放弃成交的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

终止磋商采购活动后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广州顺为招标采购有限公司网（www.gzswbc.com）上发布终止公告，终止公告的公告期限为 1 个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《响应邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（3）认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

（4）提出质疑的日期。

2.3质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：罗先生

电话：020-83592216-841

传真：020-83595411

邮箱：gzswbc08@163.com

地址：广州市越秀区环市中路205号自编B501-B505、B512-B525房

邮编：510010

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地 址：广州市越秀区北京路376号北裙楼313室

电 话：020-83340570

邮 编：510030

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评审

### 一、评审要求

#### 1.评审方法

采购包1(广东省江门监狱信息化机房设备购置及改造项目)：综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评标方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

#### 2.评审原则

2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

#### 3.磋商小组

3.1磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评审应遵守下列评审纪律：

（1）评审情况不得私自外泄，有关信息由广州顺为招标采购有限公司统一对外发布。

（2）对广州顺为招标采购有限公司或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受响应供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）磋商小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的响应文件相互混装；

4.6不同供应商的响应保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出。

4.7供应商上传的电子响应文件加盖该项目的其他响应供应商的电子印章的。

说明：在评审过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效。同时，项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.有下列情形之一的，属于恶意串通响应：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

#### 6.其他响应无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他响应无效条款。

#### 7.终止竞争性磋商采购活动的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》第二十一条第三款，《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

#### 8.确定成交供应商

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选供应商。

#### 9.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子响应文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。供应商澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

#### 3.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 4.价格扣除相关要求

采购包1（广东省江门监狱信息化机房设备购置及改造项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

（3）联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且联合体协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小企业声明函》。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查、符合性审查和异常低价审查

磋商小组根据《资格性审查表》（附表一）和《符合性审查表》（附表二）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按少数服从多数原则表决决定。

异常低价审查。政府采购评审中出现采购文件明确的异常低价情形，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

被启动异常低价审查的供应商，如果不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。

通过异常低价审查的不足3家，不得进入详细评审。

资格性审查、符合性审查、异常低价审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查、异常低价审查的投标人按无效投标处理。

磋商小组对各磋商供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见及时告知报价当事人。

表一资格性审查表：

采购包1（广东省江门监狱信息化机房设备购置及改造项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或提供书面承诺（格式自拟）。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料或提供书面承诺（格式自拟）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024或2025年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明或提供书面承诺（格式自拟）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 填报设备及专业技术能力情况或提供书面承诺（格式自拟）。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照响应承诺函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 提供书面承诺（格式自拟）。 |
| 8 | 特定资格要求1 | 供应商须具有建设行政主管部门核发的有效的电子与智能化工程专业承包二级（或以上）资质，或建筑机电工程专业承包乙级（或以上）资质。（提供证书复印件；证书须在有效期内，如依照规定顺延有效期的，须同时提供证明材料） |
| 9 | 特定资格要求2 | 供应商须具有建设行政主管部门颁发的有效期内的《安全生产许可证》。（提供有效期内的证书复印件）。 |
| 10 | 特定资格要求3 | 供应商拟担任本工程项目负责人的人员为机电工程专业二级或以上级别的注册建造师，且持有有效期内的安全生产考核合格证（B类）或提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。【提供有效期内的证书扫描件及提供该人员在响应截止之日前三个月内任意一个月供应商为其缴纳的社保证明。（在磋商开始时间起至本项目完工前，该项目负责人不能担任其它项目的项目负责人）】 注1：①一级注册建造师电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次、确认使用时限。一级注册建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 ②二级注册建造师证书是否有效，按证书注册所在省的规定执行。对于在广东省注册的二级建造师，打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，或者已超出使用有效期的，该电子证书无效。 注2：建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；注册建造师包括延续注册成功的注册临时建造师。项目负责人不得同时在其他在建工程项目担任项目负责人，供应商承诺的项目负责人在建工程项目情况与本项目磋商截止日当天采购代理机构通过相关公开数据信息网站查询结果不一致的，以采购代理机构网上查询结果为准。 |
| 11 | 特定资格要求4 | 专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证(C类)或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证(综合类C3)，项目负责人和安全员不为同一人。【提供有效期内的证书扫描件及提供该人员在响应截止之日前三个月内任意一个月供应商为其缴纳的社保证明。】 |
| 12 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本项目整体专门面向中小企业采购。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业，投标人须是符合本项目采购标的对应行业（建筑业）政策划分标准的中型、小型或微型企业。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。注：1.中小企业以供应商填写的《中小企业声明函（服务）》（见投标格式）为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。2.《中小企业声明函》的填写要求见《广东省财政厅关于进一步规范政府采购活动中落实促进中小企业发展政策的通知》（粤财采购〔2024〕11号）的规定。 |

表二符合性审查表：

采购包1（广东省江门监狱信息化机房设备购置及改造项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应有效期 | 响应有效期满足磋商文件要求（90天） |
| 2 | 响应文件的签署和盖章 | 响应文件符合磋商文件的签署和盖章要求 |
| 3 | 带★号条款 | 实质性响应采购需求书中带★号条款要求 |
| 4 | 响应报价 | 响应总报价是固定唯一值，且没有超出采购预算 |
| 5 | 其他要求 | 响应文件实质性响应磋商文件要求，且无经评委认定为无效标的。 |

#### 2.响应文件澄清

2.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当在评审过程中发起在线澄清，要求供应商针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开启环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

供应商需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因供应商联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

#### 3.磋商

3.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

#### 4.最后报价

4.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.3除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家。

#### 5.详细评审

采购包1(广东省江门监狱信息化机房设备购置及改造项目):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分30.0分 技术部分40.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 施工实施方案 (10.0分) | 根据供应商针对本项目提供的实施方案（包含但不限于①施工总体部署；②施工工序；③施工方法；④材料管理等）进行评审： 1、实施方案内容详细完整、合理，对本项目改造技术重点针对性强，技术措施安全、具体、成熟，得10分； 2、实施方案内容较完整、合理，对本项目改造技术重点针对性较强，技术措施安全、较具体、较成熟，得7分； 3、实施方案内容基本完整，对本项目改造技术重点针对性一般，技术措施安全、但欠具体、欠成熟，得4分； 4、不提供或其他情形，得0分。 |
|  |  | 工程质量保障方案 (10.0分) | 根据供应商针对本工程提供的工程质量保障方案（包括①质量目标②质量保证措施③主材选用依据④质保期服务等）进行评审： 1、工程质量保障方案完整可靠，质量目标非常明确、质量保证措施完整可行，有明确的质量承诺，完全符合项目需求，得10分； 2、工程质量保障方案较完整，质量目标比较明确、质量保证措施基本可行，有比较明确的质量承诺，基本符合项目需求，得7分； 3、工程质量保障方案基本完整，质量目标不明确、质量保证措施一般，部分质量承诺不明确，部分不符合项目需求，得4分； 4、不提供或其他情形，得0分。 |
|  |  | 安全及绿色文明施工措施 (8.0分) | 供应商根据采购需求“质量、安全文明标准”“施工规范”，针对本项目提供的安全及绿色文明施工措施（包括但不限于①绿色施工；②安全防护；③文明施工；④措施计划等）进行评审： 1、安全及绿色文明施工措施考虑全面，切实可行、具体措施便于落实，完全满足且优于采购需求，得8分； 2.安全及绿色文明施工措施，考虑较全面，措施较较为合理可行，满足采购需求，得5分； 3、安全及绿色文明施工措施不够明确具体，具体实施措施一般，不能完全满足采购需求，得2分； 4、不提供或其他情形，得0分。 |
|  |  | 施工总进度计划及保障方案 (8.0分) | 根据供应商针对本项目提供的施工总进度计划及保障方案（包括但不限于①关键线路；②关键节点；③计划编制；④人、材、机进场计划等）进行评审： 1、关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行。关键节点的控制措施有力、合理、可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，满足施工需要，调配投入计划合理、准确，得8分； 2、关键线路较清晰、准确、完整，计划编制可行。关键节点的控制措施较合理、可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确，得5分； 3、关键线路基本准确，计划编制基本合理。关键节点的控制措施基本可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划不完善，不够满足施工需要，调配投入计划不够合理，得2分； 4、不提供或其他情形，得0分。 |
|  |  | 突发事件应急预案 (4.0分) | 根据供应商针对对本项目提供的突发事件应急预案（包含但不限于：①可能存在安全事故的风险点；②应对突发事故的预防措施；③出现事故的处理方案等；）进行评审： 1、应急预案包含上述内容，能围绕本项目实际需求进行详细描述，且方案合理，可操作性强，得4分； 2、应急预案包含上述内容，能联系到本项目实际需要进行描述，但详细程度欠缺，方案基本合理，较有可操作性，得2分； 3、应急预案未能包含上述内容，内容描述简单或不完整，方案不合理，可操作性差，得1分； 4、不提供或其他情形，得0分。 |
| 商务部分 |  | 业绩经验 (10.0分) | 2023年1月1日至今(以合同签订时间为准)，供应商独立完成过的同类机房改造项目业绩，每完成1个项目业绩得2分，满分10分。 注：提供能体现上述内容的项目合同关键页扫描件（合同关键页包括：合同封面、项目实施内容页及双方签章页）、竣工验收报告或完工证明扫描件。如合同无法体现项目实施内容的，则提供加盖业绩合同对应的甲方公章（或甲方项目主（分）管部门盖章或合同专用章））的证明材料，否则不得分。 |
|  |  | 项目负责人 (5.0分) | 供应商拟派的项目负责人具备机电相关专业或计算机相关专业高级（或以上）职称得5分，具备上述专业中级职称的得3分。 注：须同时提供职称证书扫描件或电子证书和该人员在响应截止之日前三个月内任意一个月供应商为其缴纳的社保证明（其中必须包含养老保险，否则该社保证明认定无效），加盖供应商公章。 |
|  |  | 项目现场负责人 (5.0分) | 供应商拟派的项目现场负责人（不得由项目负责人兼任）具备机电相关专业或计算机相关专业高级（或以上）职称得5分，具备上述专业中级职称的得3分。 注：须同时提供职称证书扫描件或电子证书和该人员在响应截止之日前三个月内任意一个月供应商为其缴纳的社保证明（其中必须包含养老保险，否则该社保证明认定无效），加盖供应商公章。 |
|  |  | 项目团队成员 (7.5分) | 团队成员含①施工员1名、②资料员1名、③质量员1名、④材料员1名、⑤其他工程技术人员1名，每满足一项得1.5分，全部满足得7.5分。 注：①-④具有上岗证或培训证或岗位证；⑤具备机电或电气或计算机相关专业中级或以上职称。须同时提供上岗证或培训证或岗位证复印件（①-④提供）、职称证书扫描件或电子证书（⑤提供）和该人员在响应截止之日前三个月内任意一个月供应商为其缴纳的社保证明（其中必须包含养老保险，否则该社保证明认定无效），加盖供应商公章。 |
|  |  | 认证情况 (2.5分) | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书，得2.5分。 注：响应供应商须提供上述证书扫描件，同时提供在“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）对体系证书的信息查询截图作为评审依据，已失效、撤销、暂停或不提供的不得分（以采购代理机构于提交响应文件截止之日当天在“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的查询结果为准）。以上证书如因企业成立时间不足3个月的原因而未能获得认证，可相应得分。 |
| 异常低价审查 |  | 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 6.汇总、排序

采购包1：

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的响应供应商为第一成交候选人，排名第二的响应供应商为第二成交候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌响应供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌响应供应商不作为成交候选人）。

#### 7.其他无效响应的情形：

（1）评审期间，供应商没有按磋商小组的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的。

（2）响应文件提供虚假材料的。

（3）供应商以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。

（4）供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

合同书格式仅供参考，双方在签订合同时可根据磋商文件内容作相应修改。详见附件。

## 第六章 响应文件格式与要求

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交响应文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理。

6. 按照磋商文件要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。

# 响应文件封面

# （项目名称）

# 响应文件封面

#### （正本/副本）

#### 采购计划编号：440001-2026-22534

#### 采购项目编号：GZSW26201GC2183

#### 所响应采购包：第 包

#### （供应商名称）

#### 年 月 日

#### 响应文件目录

一、响应承诺函

二、首轮报价表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、响应保证金

九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

十、资格性审查要求的其他资质证明文件

十一、承诺函

十二、中小企业声明函

十三、监狱企业

十四、残疾人福利性单位声明函

十五、联合体共同响应协议书

十六、供应商业绩情况表

十七、技术和服务要求响应表

十八、商务条件响应表

十九、履约进度计划表

二十、各类证明材料

二十一、采购代理服务费支付承诺书

二十二、需要采购人提供的附加条件

二十三、询问函、质疑函、投诉书格式

二十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十五、附件

二十六、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 响 应 承 诺 函

致：广州顺为招标采购有限公司

你方组织的“广东省江门监狱信息化机房设备购置及改造项目”项目的竞争性磋商[采购项目编号为：GZSW26201GC2183]，我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的“广东省江门监狱信息化机房设备购置及改造项目”项目的磋商文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件。

(供应商名称)作为供应商正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按磋商文件提供全部标的的磋商总价详见《首轮报价表》。

（二）本响应文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开启日之后，响应有效期之内撤回响应或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还磋商保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低磋商价或任何贵方可能收到的响应。

（六）我方如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方磋商报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十一）我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十二）供应商未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

（1）对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目：即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（2）对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目：即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商（或成交商）；

（3）对于设计施工一体化的项目：即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

（十四）如我方成交，将保证响应文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

（十五）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________，电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________，职 务：__________________

法定代表人或授权委托人（签字）：__________________

加盖公章：__________________

日  期：__________________

### 格式二：

#### 首轮报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成首轮报价表﹐若在响应文件中出现非系统生成的首轮报价表﹐且与投标客户端生成的首轮报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 响应报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

供应商签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

采购包：

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖供应商公章）

供应商名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

### 格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

附件1

#### 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

#### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. ……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： __________________

日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

#### 关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：__________________

日期：______ 年 ______ 月 ______ 日

附件4

#### 本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。

2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

### 格式六：

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________________________________________

供应商名称（盖章）：__________________

地  址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

日  期：__________________

### 格式七：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司响应授权的分公司，可以提供响应分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广州顺为招标采购有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“广东省江门监狱信息化机房设备购置及改造项目”项目采购[采购项目编号为GZSW26201GC2183]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：__________________

地  址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

日  期：__________________

### 格式八：

#### 响应保证金

响应文件要求递交响应保证金的，供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式九：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式十：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十一：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：广东省江门监狱

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同响应协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若成交，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体成交，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如成交，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式____份，随响应文件装订____份，送采购人____份，联合体成员各一份；副本一式____份，联合体成员各执____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 响应供应商业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按磋商文件要求附销售或服务合同复印件。

### 格式十七：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 磋商文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

2.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志， 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 磋商文件规定的商务条件 | 响应文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的商务条件”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

3.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志， 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.磋商文件要求提供的其他资料。

2.供应商认为需提供的其他资料。

### 格式二十一：

（若采购人支付代理服务费，则无需出具此承诺书）

#### 代理服务费缴纳承诺函

致：广州顺为招标采购有限公司

我单位参加贵公司组织的广东省江门监狱信息化机房设备购置及改造项目（采购项目编号：GZSW26201GC2183），作出如下承诺：

1、完全响应磋商文件中要求的条款，若提供虚假资料将作为无效响应处理，并接受相关部门的处罚。

2、我单位若被选为成交供应商，承诺按照规定缴纳代理服务费。代理服务费包括组织专家对审查供应商资格、答疑、组织磋商、评审、确定成交供应商，以及提供采购前期咨询、协调合同的签订等服务，按______支付。

3、如我公司被选为成交供应商，在成交结果公示后3日内向采购代理机构指定账户缴付代理服务费。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）；_____________________

供应商法定地址：_____________________

供应商授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 供应商需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：供应商完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为供应商同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为响应无效。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

#### 询问函

广州顺为招标采购有限公司

我单位已登记并准备参与“广东省江门监狱信息化机房设备购置及改造项目”项目（采购项目编号：GZSW26201GC2183 ）的响应活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

日  期：__________________

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：__________________________________________

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

磋商文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期：_____________________

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

磋商文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向____________________提出质疑，质疑事项为：________________________________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：____________________

事实依据：____________________

法律依据：____________________

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)：_________公章________

日期：_____________________

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十四：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十五：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标（响应）担保函的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标（响应）保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保函自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：________________联系电话：_______________

___年___月___日

### 格式二十六：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日