## B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | (盖章)
年 月 日

## C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分）
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 办公大楼
1.2 | AB门机房
1.3 | 综合服务大厅
1.4 | 伙房机房
1.5 | 监舍机房
1.6 | 医院机房
1.7 | 1#-6#厂房机房
1.8 | 指挥中心大屏后设备间
1.9 | 室外光缆敷设
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 49083.56
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 73413.48
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 工程造价
合计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
办公大楼
办公大楼二层旧机房
拆除设备
1 | 011614002001 | 机柜拆除 | 1.工作内容:含机柜内设备拆除，线缆拆除 |  | 个 | 16
2 | 011614002002 | 电池柜拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 2
3 | 011614002003 | UPS拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 1
4 | 011611005001 | 空调拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 2
5 | 011611004001 | 气体灭火装置拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 1
机房配套
6 | 030502001001 | 综合机柜 | 1.名称:综合机柜 2.规格:42U:600*1200*2200 3.安装方式:落地安装 |  | 台 | 10
7 | 031002002001 | 设备支架 | 1.名称:柜机支架 2.形式:落地安装 |  | 套 | 10
8 | 080601025001 | 走线槽道、走线架 | 1.名称:水平走线架 2.规格:宽：400mm 3.材质:铝合金 |  | m | 42
9 | 080601025002 | 走线槽道、走线架 | 1.名称:垂直走线架 2.规格:宽：400mm 3.材质:铝合金 |  | m | 2.6
10 | 080601025003 | 走线槽道、走线架 | 1.名称:尾纤槽 2.规格:200宽铝材，每配600mm配一个出线口 3.材质:铝合金 |  | m | 13
空调及新风系统
11 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:房间级精密空调室内机 2.型号:室内机 制冷量12.5kW 风冷型 上前送风 恒温恒湿型 380V/50Hz 3.规格:600*500*1850mm 4.安装形式:落地安装 |  | 台 | 2
12 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:房间级精密空调室外机 2.型号:风冷室外机 单制冷系统 R410A冷媒 侧吹式 斩波调速 3.规格:981*440*1256mm 4.安装形式:落地安装 |  | 台 | 2
13 | 031101001002 | 开关电源设备 | 1.种类:精密空调开关盒 2.规格:PZ30 4-6P |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 030903003001 | 铜管 | 1.材质、名称:精密空调专用铜管 |  | m | 120
15 | 031002002002 | 设备支架 | 1.名称:空调支架 2.形式:落地安装 |  | 套 | 2
16 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格:PVC排水管 DN35 |  | m | 60
17 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质、规格:PVC给水管 DN20 |  | m | 60
18 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:风量≥1500m3\h |  | 台 | 1
19 | 030108006001 | 新风全热交换机 | 1.名称:新风全热交换机 2.规格:风量≥1300 |  | 台 | 1
20 | 030703011001 | 新风散流器 | 1.名称:新风散流器 2.类型:方型 |  | 个 | 2
21 | 030702002001 | 净化通风管道 | 1.名称:新风管 2.材质:镀锌风管 3.形状:圆形 4.规格:φ220，含保温 |  | m | 37
22 | 030702002002 | 净化通风管道 | 1.名称:新风管 2.材质:镀锌风管 3.形状:圆形 4.规格:镀锌风管φ160，含保温 |  | m | 3
23 | 030702002003 | 净化通风管道 | 1.名称:新风管 2.材质:镀锌风管 3.形状:矩形 4.规格:250×200，含 保温 |  | m | 21
24 | 030702002004 | 净化通风管道 | 1.名称:新风管 2.材质:镀锌风管 3.形状:矩形 4.规格:200×120，含 保温 |  | m | 11
25 | 030703011002 | 铝合金风口 | 1.名称:单层百叶下风口 2.规格:铝合金 |  | 个 | 2
26 | 030703011003 | 铝合金风口 | 1.名称:铝合金出风口 |  | 个 | 2
27 | 030703011004 | 铝合金风口 | 1.名称:铝合金回风口 |  | 个 | 2
28 | 030703008001 | 室外防雨百叶 | 1.名称:室外防雨百叶 2.规格:铝合金 |  | 个 | 1
29 | 030703013001 | 不锈钢风帽 | 1.名称:不锈钢外墙防雨帽 |  | 个 | 2
30 | 030503008001 | 电动、电磁阀门 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:平时常闭，火灾关闭，排尾气时打开 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制线 2.规格:NH-RVV-4*1.5 |  | m | 70
32 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电源线 2.规格:WDZ-BYJ-3×2.5mm2 |  | m | 60
33 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:套接紧定式镀锌钢导管JDG20，厚1.5mm |  | m | 105
34 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:风机控制箱 2.安装方式:壁挂安装 |  | 台 | 1
35 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:启停按钮 |  | 个 | 2
门禁系统
36 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:读卡器 2.规格:支持密码认证和ID卡认证的读卡器 |  | 台 | 2
37 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格:采用高强度塑胶制成，经久耐用，内部接触部分采用纯金属制造，接触灵敏 |  | 个 | 2
38 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:双门磁力锁 2.规格:承受360KG拉力,工作电流640mA，工作电压DC12V，明挂装，通电上锁，断电开锁，带门磁信号反馈功能 |  | 台 | 1
39 | 010801006001 | 闭门器 | 1.自动闭门器 |  | 个 | 1
40 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电源线 2.规格:WDZ-BYJ-3x1.5mm2 |  | m | 14
41 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:信号线 2.规格:ZR-RVV-2x1.0mm2 |  | m | 12
42 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:信号线 2.规格:ZR-RVV-4x1.0mm2 |  | m | 8
43 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:信号线 2.规格:CAT6-UTP |  | m | 12
44 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:PVC线槽 2.规格:30*15 |  | m | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 030503003001 | 单门控制器 | 1.名称:单门控制器 2.处理器：32位处理器 3.管控门数：不少于1门 5.通讯方式：上行TCP/IP 6.读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 7.存储容量：不少于10万张卡和30万记录存储 8.支持多门互锁、反潜回、多重卡认证等高级功能 9.支持消防功能，支持蓄电池功能 10工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） |  | 个 | 1
46 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.名称:双门控制器 2.处理器:32位处理器 3.通讯方式:上行TCP/IP 4.读卡器接口:RS485和Wiegand双通讯接口 5.存储容量:不少于10万张卡和30万记录存储，支持多门互锁、反潜回、多重卡认证等高级功能，支持消防功能，支持蓄电池功能 6.工作电压:自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） |  | 台 | 1
47 | 030501016001 | 平台接入 | 1.平台接入 |  | 项 | 1
消防系统
48 | 080903019001 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火控制器 2.规格:2区，TFT彩色液晶汉字显示；总线制；具有火灾报警控制器功能，火灾报警总容量160点，可接控制模块、火灾显示盘。含DC24V/3A电源、5Ah备电、打印机。 3.类型:壁挂式 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 030902009001 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1.含储瓶70KG、电磁驱动容器阀、压力信号器、喷头、连接管路，灭火喷射时间：≤8S 2.型号：GQQ90/2.5-INT 3.执行标准:GB16670-2006 4.贮存压力(20℃):2.5MPa 5.最大工作压力(50℃):4.2MPa 6.阀驱动器：电磁型阀驱动器 |  | 套 | 2
50 | 030902009002 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1.含储瓶70KG、电磁驱动容器阀、压力信号器、喷头、连接管路，灭火喷射时间：≤8S 2.型号：GQQ70/2.5-INT 3.执行标准:GB16670-2006 4.贮存压力(20℃):2.5MPa 5.最大工作压力(50℃):4.2MPa 6.阀驱动器：电磁型阀驱动器 |  | 套 | 1
51 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 2.规格:电子编码、唯一ID、两线制，带指示灯、防护罩，适用于JB-QB-EI8001QT |  | 个 | 2
52 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:气体释放警报器 2.规格:光型，电子编码、唯一ID、两线制，适用于JB-QB-EI8001QT，安装孔距离为130mm，厚度为20mm |  | 个 | 2
53 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:两线制，电子编码，方形，插拔式安装 |  | 个 | 4
54 | 030904001001 | 感温探测器 | 1.名称:感温探测器 2.规格:电子编码、唯一ID，顶置导光柱，火警指示灯360º可视 |  | 个 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 030904001002 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:电子编码、唯一ID，顶置导光柱，火警指示灯360º可视 |  | 个 | 7
56 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块 2.输出形式:两线制，电子编码，1入/1出，有源脉动输出DC24V |  | 个 | 2
57 | 030904016001 | 消防电源 | 1.名称:消防电源 2.容量:DC24V/30A；配2只17Ah备电 3.安装方式:壁挂式 |  | 套 | 1
58 | 031007011001 | 泄压装置 | 1.类型:机械泄压阀RHTXYK-K2 2.型号、规格:300*300 |  | 台 | 2
59 | 031007011002 | 泄压装置 | 1.类型:机械泄压阀RHTXYK-K2 2.型号、规格:200*200 |  | 台 | 1
60 | 030408002002 | 消防控制线 | 1.名称:消防控制线 2.型号:NH-RVV-4*1.5mm2 |  | m | 44
61 | 030411004001 | 消防报警信号线 | 1.名称:阻燃电线 2.规格:ZR-RVS-2*1.5mm2 |  | m | 74
62 | 030411004002 | 消防报警电源线 | 1.名称:阻燃电线 2.规格:ZR-BVR2*1.5mm2 |  | m | 33
63 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:套接紧定式镀锌钢导管JDG20，厚1.5mm |  | m | 72
64 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:二氧化碳灭火器 |  | 具 | 2
动力环境监测系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 030904001003 | 温湿度感应器 | 1、LCD大屏显示设计，轻巧美观 2、输出信号：RS485或者干接点可选。RS485通讯为标准的MODBUS协议 3、采用快速端子、安全可靠。 4、精度高，一致性好。 5、采用快速端子、安全可靠 6、独特风道设计，防止电路温升影响传感器真实测试。 7、 DC12V 8、温度：±0.5℃ 在25℃时 9、湿度：±3%rh 在25℃时 10、10-20m2/只 11、主体：约200g，底座：约50g。外形尺寸：95*80*29.5mm 12、干接点输出的温湿度传感器可支持现场设定报警值，报警时模块可以直接联动声光报警器发出报警信号。 |  | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 030904001004 | 烟雾感应器 | 1、工作电压：DC9~35V. 2、工作方式：红外光电传感器 3、抗RF干扰：100MHz-1GHz 20V/m 4、报警输出：常开/常闭 5、复位方式：自动复位/断电复位可选 6、执行标准：GB4715-2005,EN54-7 7、报警方式：联网输出 / LED指示报警 8、灵敏度：0.5dB/m（±0.1dB/m） 9、外形尺寸：φ104*51 mm 10、实时监测机房内烟雾情况，产生烟雾时通过短信或者其他报警方式通知维护人员 |  | 个 | 3
67 | 030904001005 | 漏水探测器 | 1、供电电源：10-30VDC (推荐DC12V) 2、检测距离500米。 3、组成：电极片（或感应绳）、信号变换器 4、具有告警指示灯功能。 5、自动检测线路通断故障。 6、输出形式：RS485 MODBUS RTU协议 继电器输出常开常闭可选， 7、反应时间<2S 8、连接端子：5PIN 5.08间距插拔端子 |  | 个 | 2
68 | 030904002001 | 漏水检测绳 | 1.名称:漏水检测绳 2.安装方式:漏水绳由一根信号线和两根耐磨、耐腐蚀导电橡胶感应线紧密组成，导电橡胶感应线外露于表面，放在可能发生漏水的地方，易于检测水的浸入，一旦导电橡胶感应线检测到有漏水的痕迹就会触发漏水控制器，从而产生报警 |  | 根 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:两线制，电子编码，方形，插拔式安装 |  | 个 | 1
70 | 030503006001 | 电池传感器 | 单体测量模块是专门用于阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA)单体监测的高集成度智能传感器模块，能够快速准确地测量单体电压、内阻和负极温度等参数。传感器采用专用的隔离总线进行通讯，多个传感器可以非常方便的级联使用，实现对整个蓄电池组的在线实时监测。 设备实现了如下功能： 1、实时电压测量 2、在线内阻测量 3、负极温度测量 4、休眠模式实现超低待机功耗 5、内置输入防反接电路，电源反接不损坏传感器和电池 6、内置保险丝，高可靠性和抗干扰能力 7、通信接口与电池组光电隔离，隔离电压AC 3500V 8、分布式安装，布线简便 9、支持级联使用 10、支持均衡功能 |  | 个 | 40
71 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:智能电量仪 2.规格:L*W*H=88×72×58mm 3.节流装置类型、规格:采用宽范围直流供电，供电范围9~60VDC，适用于12V 或24V 48V直流系统 4.辅助容器类型、规格:测量三相四线相电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、谐波功率，有功电度、无功电度等电参数 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 030904012001 | 环境监控主机 | 1、支持2路RS485/RS232通讯和6路RS485通讯接口； 2、支持4路开关量输出； 3、支持8路开关量输入信号采集； 4、信号采集物理接口为RJ45； 5、面板信号灯显示信号采集工作状态； 6、支持标准Modbus RTU/TCP IP协议； 7、工作电压：220VC； 8、功耗：大于19W； 9、与原CIMS4.0系统适配 空调监测： 1、监视参数主要包括:送风温度、湿度；回风温度、湿度；房间温度、湿度；压缩机运行时间；风系统运行时间。 2、监视状态包括：压缩机、风机、冷凝器、加湿器、去湿器、加热器、传感器、控制器的运行状态、漏水监测状态。 3、可实现远程开、关空调，远程空调参数设定。 4、可根据温湿度监控数据联动空调开关。 UPS监测 1、实时监测UPS的输入/输出电压、电流、频率、功率，蓄电池组的电压、后备时间、温度等参数，整流器、逆变器、电池、旁路、负载等部件的工作状态与参数。 2、系统能够实现UPS的输入/输出电压、电流、频率、功率，蓄电池组的电压、后备时间、温度等参数实现超过设置阈值就报警。 3、系统能够实现整流 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
器、逆变器、电池、旁路、负载等部件的工作状态自动报警。 4、系统可以生成机房UPS系统报警报表，并可按需求查寻或打印。 蓄电池监测 1、在线实时监测蓄电池的电压、内阻参数及温度 2、当蓄电池相关参数，如蓄电池的单体电压、单体内阻、单体温度以及蓄电池组的总电压、单组电池充放电流等等参数超过设置的阈值时，系统输出报警信息。 3、系统可以生成机房蓄电池监控系统的报警报表、历史数据等报表，并可按需求查寻或打印。
73 | 030502005004 | 信号线 | 1.名称:信号线 2.规格:WDZ-RYYP-2x1.0 |  | m | 160
74 | 030502005005 | 信号线 | 1.名称:信号线 2.规格:CAT6-UTP |  | m | 6
75 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格、压力等级:套接紧定式镀锌钢导管JDG20，厚1.5mm |  | m | 60
办公大楼各楼层配线间
76 | 030608009001 | 线缆梳理及标识 | 1.梳理规整原有网线、跳线、光纤、电源线等，含标签 |  | 项 | 10
77 | 030502020001 | 设备调测 | 1.线缆拔插后设备运行调测 |  | 项 | 10
78 | 030502007001 | 光缆 | 1.12芯，含熔纤 |  | m | 800
79 | 030502013001 | 光纤盒 | 1.12口 |  | 个 | 10
80 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.刚性难燃管¦PC25 |  | m | 800
网络交换机系统（1F-5F左右配线间）
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
81 | 030501012001 | 交换机48口 | 1.名称：交换机 2.交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率108/144Mpps,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口, 3.支持最大堆叠台数≥9台; |  | 台 | 40
82 | 030904008002 | 电源模块 | 1.可拔插AC（70W）电源模块、电源线 |  | 个 | 80
AB门机房
拆除设备
83 | 011614002004 | 电池柜拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 1
84 | 011614002005 | UPS主机拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 1
门禁系统
85 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:读卡器 2.规格:支持密码认证和ID卡认证的读卡器 |  | 台 | 1
86 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格:采用高强度塑胶制成，经久耐用，内部接触部分采用纯金属制造，接触灵敏 |  | 个 | 1
87 | 010801006002 | 单门智能门锁 | 1.指示灯：LED指示灯，材质：不锈钢/铝合金 2.适合门型：木门、铁门、有框玻璃门，防火门等，含L型支架 3.适配所有门禁控制器 |  | 套 | 1
88 | 010801006003 | 闭门器 | 1.自动闭门器 |  | 个 | 1
网络综合布线系统
89 | 030608009002 | 线缆梳理及标识 | 1.梳理规整原有网线、跳线、光纤、电源线等，含标签 |  | 项 | 1
90 | 030502020002 | 设备调测 | 1.线缆拔插后设备运行调测 |  | 项 | 1
综合服务大厅
门禁系统
91 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:读卡器 2.规格:支持密码认证和ID卡认证的读卡器 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
92 | 030904003005 | 按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格:采用高强度塑胶制成，经久耐用，内部接触部分采用纯金属制造，接触灵敏 |  | 个 | 1
93 | 010801006004 | 单门智能门锁 | 1.指示灯：LED指示灯，材质：不锈钢/铝合金 2.适合门型：木门、铁门、有框玻璃门，防火门等，含L型支架 3.适配所有门禁控制器 |  | 套 | 1
94 | 010801006005 | 闭门器 | 1.自动闭门器 |  | 个 | 1
95 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电源线 2.规格:WDZ-BYJ-3x1.5mm2 |  | m | 15
96 | 030502005006 | 双绞线缆 | 1.名称:信号线 2.规格:ZR-RVV-2x1.0mm2 |  | m | 15
97 | 030502005007 | 双绞线缆 | 1.名称:信号线 2.规格:ZR-RVV-4x1.0mm2 |  | m | 15
98 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:PVC线槽 2.规格:30*15 |  | m | 7.5
99 | 030503003002 | 单门控制器 | 1.名称:单门控制器 2.处理器：32位处理器 3.管控门数：不少于1门 5.通讯方式：上行TCP/IP 6.读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 7.存储容量：不少于10万张卡和30万记录存储 8.支持多门互锁、反潜回、多重卡认证等高级功能 9.支持消防功能，支持蓄电池功能 10工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
100 | 030503003003 | 双门控制器 | 1.名称:双门控制器 2.处理器：32位处理器 3.管控门数：不少于2门 5.通讯方式：上行TCP/IP 6.读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 7.存储容量：不少于10万张卡和30万记录存储 8.支持多门互锁、反潜回、多重卡认证等高级功能 9.支持消防功能，支持蓄电池功能 10工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） |  | 个 | 1
101 | 030501016002 | 平台接入 | 1.平台接入 |  | 项 | 1
消防系统
102 | 030902009003 | 设备间气体消防 | 1.消防设备：悬挂式七氟丙烷灭火装置；10KG。 2.含信号线、控制器等 |  | 套 | 1
103 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.气体灭火系统装置调试 |  | 点 | 1
104 | 031007011003 | 泄压装置 | 1.开启压强：1100Pa±50Pa； 2.泄压面积：0~0.12m² |  | 台 | 1
105 | 030904001006 | 感温探测器 | 1.名称:感温探测器 2.规格:95*80*29.5mm 3.线制:RS485或者干接点可选。RS485通讯为标准的MODBUS协议 4.类型:温度：±0.5℃ 在25℃时，湿度：±3%rh 在25℃时 |  | 个 | 1
106 | 030904001007 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:φ104*51 mm 3.类型:红外光电传感器 4.报警输出:联网输出 / LED指示报警 |  | 个 | 1
动力环境监测系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
107 | 030904001008 | 温湿度感应器 | 1.名称:温湿度感应器 2.规格:95*80*29.5mm 3.线制:RS485或者干接点可选。RS485通讯为标准的MODBUS协议 4.类型:温度：±0.5℃ 在25℃时，湿度：±3%rh 在25℃时 |  | 台 | 1
108 | 030904001009 | 烟雾感应器 | 1.名称:烟雾感应器 2.规格:φ104*51 mm 3.类型:红外光电传感器 4.报警输出:联网输出 / LED指示报警 |  | 套 | 1
109 | 030904008003 | 信息采集模块（配套UPS监测） | 信息采集模块≥4路接入 1、实时监测UPS的输入/输出电压、电流、频率、功率，蓄电池组的电压、后备时间、温度等参数，整流器、逆变器、电池、旁路、负载等部件的工作状态与参数。 2、系统能够实现UPS的输入/输出电压、电流、频率、功率，蓄电池组的电压、后备时间、温度等参数实现超过设置阈值就报警。 3、系统能够实现整流器、逆变器、电池、旁路、负载等部件的工作状态自动报警。 4、系统可以生成机房UPS系统报警报表，并可按需求查寻或打印。 |  | 套 | 6
110 | 030904001010 | 漏水探测器 | 1.名称:漏水探测器 2.规格:10-30VDC (推荐DC12V) 3.类型:非定位漏水控制器RS485 MODBUS RTU协议继电器输出常开常闭可选 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
111 | 030904008004 | 智能设备协议转换模块 | 1、1路RS232或者485/422串口转TCP/IP网络； 2、CPU：32-bit ARM，RAM/Flash：32MB 3、以太网：10/100Mbps自适应，RJ45，内置 1.5KV电磁隔离保护 4、支持ARP，IP，ICMP，TCP，UDP，DHCP，HTTP，DNS 5、操作模式TCP Server，TCP Client，UDP，虚拟串口，点对点连接 6、具有良好的过流过压、防反接保护功能； 7、低消耗设计，无需散热装置； 8、双看门狗设计，设备稳定可靠不死机，软件看门狗集成，异常自动复位，保障系统运行； 9、电流80MA 10、工作温度：湿度 -40℃~85℃，5~95%RH不凝露 11、存储温度：湿度 -60℃~125℃，5~95%RH不凝露 12、尺寸：75*105*30mm |  | 套 | 6
112 | 030904002002 | 漏水检测绳 | 1.名称:漏水检测绳 2.安装方式:漏水绳由一根信号线和两根耐磨、耐腐蚀导电橡胶感应线紧密组成，导电橡胶感应线外露于表面，放在可能发生漏水的地方，易于检测水的浸入，一旦导电橡胶感应线检测到有漏水的痕迹就会触发漏水控制器，从而产生报警 |  | 根 | 1
113 | 030404022001 | 智能空调红外控制器 | 1.空调智能红外控制，单独控制1台普通空调 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
114 | 030904008005 | 单体测量模块 | 1.单体测量模块是专门用于阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA)单体监测的高集成度智能传感器模块，能够快速准确地测量单体电压、内阻和负极温度等参数。传感器采用专用的隔离总线进行通讯，多个传感器可以非常方便的级联使用，实现对整个蓄电池组的在线实时监测。 |  | 个 | 104
115 | 030904013001 | 通讯主机 | 1.SE2000蓄电池组体采集器是专门用于阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA)电池组监测的高集成度智能传感器模块，能够快速准确地测量VRLA的电池组的充放电电流、环境温度等参数，支持独立监控两组电池组。采集器传感器采用电源隔离的RS485进行通讯，配合单体测量模块，采用专用的隔离总线进行通讯，实现对蓄电池组的在线实时监测。实时准确掌握蓄电池组的实际运行状态和健康状况，及时发现蓄电池组使用过程中存在的问题，并实现自动维护功能。让蓄电池组在浮充时保持电压均衡，使每节单体电池保持最佳活性状态，提高电池组后备时间及运行寿命，及时发现落后电池并进行维护，极大的减少了人力、物力等维护成本，提高电池使用的安全性降低事故率，有效的进行节能减排，为使用单位创造很好的经济效益和社会效益。 |  | 台 | 6
116 | 030503006002 | 霍尔传感器 | 1、输入电流: 0~600A 2、额定输出: 4V(2.5±0.625V) 3、供电电源：±15V/+5V 4、精 度: ±1.0% 5、工作频率：DC-50KHz |  | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
117 | 粤030404037001 | 电池连接线 | 1、安装便捷，具备强流保护装置； 2、连接到蓄电池的正负极上，再连接到单体电池传感器模块 3、电池端接口规格可选； |  | 根 | 104
118 | 030501016003 | 平台接入 | 1.平台接入 |  | 系统 | 1
网络综合布线系统
119 | 030608009003 | 线缆梳理及标识 | 1.梳理规整原有网线、跳线、光纤、电源线等，含标签 |  | 项 | 1
120 | 030502020003 | 设备调测 | 1.线缆拔插后设备运行调测 |  | 项 | 1
伙房机房
门禁系统
121 | 030507006002 | 单门智能门锁 | 1.处理器：32位处理器 2.管控门数：不少于1门 3.通讯方式：上行TCP/IP 4.读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 5.存储容量：不少于10万张卡和30万记录存储 6.支持多门互锁、反潜回、多重卡认证等高级功能 7.支持消防功能，支持蓄电池功能 8.工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） |  | 台 | 1
122 | 030507007002 | 单门控制器 | 1.接入现有门禁系统平台 |  | 台 | 1
123 | 030904003006 | 按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格:采用高强度塑胶制成，经久耐用，内部接触部分采用纯金属制造，接触灵敏 |  | 个 | 1
124 | 030507005004 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:读卡器 2.规格:支持密码认证和ID卡认证的读卡器 |  | 台 | 1
125 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电源线 2.规格:WDZ-BYJ-3x1.5mm2 |  | m | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
126 | 030502005008 | 双绞线缆 | 1.名称:信号线 2.规格:ZR-RVV-2x1.0mm2 |  | m | 10
127 | 030502005009 | 双绞线缆 | 1.名称:信号线 2.规格:ZR-RVV-4x1.0mm2 |  | m | 10
128 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称:PVC线槽 2.规格:30*15 |  | m | 10
监舍机房
一监舍机房
拆除设备
129 | 011614002006 | UPS主机拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 1
网络交换机系统
130 | 030501012002 | 交换机48口 | 1.名称：交换机 2.交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率108/144Mpps,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口, 3.支持最大堆叠台数≥9台; |  | 台 | 1
131 | 030904008006 | 电源模块 | 1.可拔插AC（70W）电源模块、电源线 |  | 个 | 2
二监舍机房
拆除设备
132 | 011614002007 | UPS主机拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 1
三监舍机房
拆除设备
133 | 011614002008 | UPS主机拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 1
134 | 011614002009 | UPS电箱拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 1
网络交换机系统
135 | 030501012003 | 交换机48口 | 1.名称：交换机 2.交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率108/144Mpps,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口, 3.支持最大堆叠台数≥9台; |  | 台 | 1
136 | 030904008007 | 电源模块 | 1.可拔插AC（70W）电源模块、电源线 |  | 个 | 2
四、七监舍机房
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
拆除设备
137 | 011614002010 | 电池柜拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 1
138 | 011614002011 | UPS主机拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 1
139 | 011614002012 | UPS电箱拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 1
网络交换机系统
140 | 030501012004 | 交换机48口 | 1.名称：交换机 2.交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率108/144Mpps,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口, 3.支持最大堆叠台数≥9台; |  | 台 | 1
141 | 030904008008 | 电源模块 | 1.可拔插AC（70W）电源模块、电源线 |  | 个 | 2
五监舍机房
拆除设备
142 | 011614002013 | 电池柜拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 2
143 | 011614002014 | UPS主机拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 1
144 | 011614002015 | UPS电箱拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 1
网络交换机系统
145 | 030501012005 | 交换机48口 | 1.名称：交换机 2.交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率108/144Mpps,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口, 3.支持最大堆叠台数≥9台; |  | 台 | 1
146 | 030904008009 | 电源模块 | 1.可拔插AC（70W）电源模块、电源线 |  | 个 | 2
六监舍机房
拆除设备
147 | 011614002016 | 电池柜拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 2
148 | 011614002017 | UPS主机拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 1
149 | 011614002018 | UPS电箱拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 1
网络交换机系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
150 | 030501012006 | 交换机48口 | 1.名称：交换机 2.交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率108/144Mpps,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口, 3.支持最大堆叠台数≥9台; |  | 台 | 1
151 | 030904008010 | 电源模块 | 1.可拔插AC（70W）电源模块、电源线 |  | 个 | 2
八、九监舍机房
拆除设备
152 | 011614002019 | 电池柜拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 1
153 | 011614002020 | UPS主机拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 1
154 | 011614002021 | UPS电箱拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 1
网络交换机系统
155 | 030501012007 | 交换机48口 | 1.名称：交换机 2.交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率108/144Mpps,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口, 3.支持最大堆叠台数≥9台; |  | 台 | 1
156 | 030904008011 | 电源模块 | 1.可拔插AC（70W）电源模块、电源线 |  | 个 | 2
十监舍机房
拆除设备
157 | 011614002022 | 电池柜拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 2
158 | 011614002023 | UPS主机拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 1
特管特教分监区机房
拆除设备
159 | 011614002024 | 电池柜拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 1
160 | 011614002025 | UPS主机拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 1
161 | 011614002026 | UPS电箱拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 1
网络交换机系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
162 | 030501012008 | 交换机48口 | 1.名称：交换机 2.交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率108/144Mpps,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口, 3.支持最大堆叠台数≥9台; |  | 台 | 1
163 | 030904008012 | 电源模块 | 1.可拔插AC（70W）电源模块、电源线 |  | 个 | 2
医院机房
网络交换机系统
164 | 030501012009 | 交换机48口 | 1.名称：交换机 2.交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率108/144Mpps,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口, 3.支持最大堆叠台数≥9台; |  | 台 | 3
165 | 030904008013 | 电源模块 | 1.可拔插AC（70W）电源模块、电源线 |  | 个 | 6
1#-6#厂房机房
网络交换机系统
166 | 030501012010 | 交换机48口 | 1.名称：交换机 2.交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率108/144Mpps,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口, 3.支持最大堆叠台数≥9台; |  | 台 | 6
167 | 030904008014 | 电源模块 | 1.可拔插AC（70W）电源模块、电源线 |  | 个 | 12
指挥中心大屏后设备间
拆除设备
168 | 011614002027 | 电池柜拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 1
169 | 011614002028 | UPS主机拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 1
170 | 011614002029 | UPS电箱拆除 | 1.工作内容:含线缆拆除 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
消防系统
171 | 030902009004 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1.含储瓶70KG、电磁驱动容器阀、压力信号器、喷头、连接管路，灭火喷射时间：≤8S 2.执行标准:GB16670-2006 3.贮存压力(20℃):2.5MPa 4.最大工作压力(50℃):4.2MPa 5.阀驱动器：电磁型阀驱动器 |  | 套 | 1
172 | 030905004002 | 气体灭火系统装置调试 | 1.气体灭火系统装置调试 |  | 点 | 1
动力环境监测系统
173 | 030904001011 | 温湿度感应器 | 1.名称:温湿度感应器 2.规格:95*80*29.5mm 3.线制:RS485或者干接点可选。RS485通讯为标准的MODBUS协议 4.类型:温度：±0.5℃ 在25℃时，湿度：±3%rh 在25℃时 |  | 台 | 1
174 | 030904001012 | 烟雾感应器 | 1.名称:烟雾感应器 2.规格:φ104*51 mm 3.类型:红外光电传感器 4.报警输出:联网输出 / LED指示报警 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
175 | 030904008015 | 信息采集模块（配套UPS监测） | 信息采集模块≥4路接入 1、实时监测UPS的输入/输出电压、电流、频率、功率，蓄电池组的电压、后备时间、温度等参数，整流器、逆变器、电池、旁路、负载等部件的工作状态与参数。 2、系统能够实现UPS的输入/输出电压、电流、频率、功率，蓄电池组的电压、后备时间、温度等参数实现超过设置阈值就报警。 3、系统能够实现整流器、逆变器、电池、旁路、负载等部件的工作状态自动报警。 4、系统可以生成机房UPS系统报警报表，并可按需求查寻或打印。 |  | 套 | 6
176 | 030904001013 | 漏水探测器 | 1.名称:漏水探测器 2.规格:10-30VDC (推荐DC12V) 3.类型:非定位漏水控制器RS485 MODBUS RTU协议继电器输出常开常闭可选 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
177 | 030904008016 | 智能设备协议转换模块 | 1、1路RS232或者485/422串口转TCP/IP网络； 2、CPU：32-bit ARM，RAM/Flash：32MB 3、以太网：10/100Mbps自适应，RJ45，内置 1.5KV电磁隔离保护 4、支持ARP，IP，ICMP，TCP，UDP，DHCP，HTTP，DNS 5、操作模式TCP Server，TCP Client，UDP，虚拟串口，点对点连接 6、具有良好的过流过压、防反接保护功能； 7、低消耗设计，无需散热装置； 8、双看门狗设计，设备稳定可靠不死机，软件看门狗集成，异常自动复位，保障系统运行； 9、电流80MA 10、工作温度：湿度 -40℃~85℃，5~95%RH不凝露 11、存储温度：湿度 -60℃~125℃，5~95%RH不凝露 12、尺寸：75*105*30mm |  | 套 | 6
178 | 030904002003 | 漏水检测绳 | 1.名称:漏水检测绳 2.安装方式:漏水绳由一根信号线和两根耐磨、耐腐蚀导电橡胶感应线紧密组成，导电橡胶感应线外露于表面，放在可能发生漏水的地方，易于检测水的浸入，一旦导电橡胶感应线检测到有漏水的痕迹就会触发漏水控制器，从而产生报警 |  | 根 | 1
179 | 030404022002 | 智能空调红外控制器 | 1.空调智能红外控制，单独控制1台普通空调 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
180 | 030904008017 | 单体测量模块 | 1.单体测量模块是专门用于阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA)单体监测的高集成度智能传感器模块，能够快速准确地测量单体电压、内阻和负极温度等参数。传感器采用专用的隔离总线进行通讯，多个传感器可以非常方便的级联使用，实现对整个蓄电池组的在线实时监测。 |  | 个 | 104
181 | 030904013002 | 通讯主机 | 1.SE2000蓄电池组体采集器是专门用于阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA)电池组监测的高集成度智能传感器模块，能够快速准确地测量VRLA的电池组的充放电电流、环境温度等参数，支持独立监控两组电池组。采集器传感器采用电源隔离的RS485进行通讯，配合单体测量模块，采用专用的隔离总线进行通讯，实现对蓄电池组的在线实时监测。实时准确掌握蓄电池组的实际运行状态和健康状况，及时发现蓄电池组使用过程中存在的问题，并实现自动维护功能。让蓄电池组在浮充时保持电压均衡，使每节单体电池保持最佳活性状态，提高电池组后备时间及运行寿命，及时发现落后电池并进行维护，极大的减少了人力、物力等维护成本，提高电池使用的安全性降低事故率，有效的进行节能减排，为使用单位创造很好的经济效益和社会效益。 |  | 台 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
182 | 030503006003 | 霍尔传感器 | 1、输入电流: 0~600A 2、额定输出: 4V(2.5±0.625V) 3、供电电源：±15V/+5V 4、精 度: ±1.0% 5、工作频率：DC-50KHz |  | 个 | 6
183 | 粤030404037002 | 电池连接线 | 1、安装便捷，具备强流保护装置； 2、连接到蓄电池的正负极上，再连接到单体电池传感器模块 3、电池端接口规格可选； |  | 根 | 104
184 | 030501016004 | 平台接入 | 1.平台接入 |  | 系统 | 1
室外光缆敷设
185 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内，占比40%； 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土，占比60% |  | m3 | 57.12
186 | 040103001001 | 回填方 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 5.1
187 | 040103001002 | 回填方 | 1、石粉，分层回填密 |  | m3 | 38.9
188 | 041001001001 | 切割路面10cm厚 | 1、旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 |  | m | 400
189 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、拆除混凝土路面 2、厚度250mm |  | m2 | 102
190 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、拆除路基层 6%水泥稳定级配碎 2、厚度150mm |  | m2 | 102
191 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、土方外运 2、运距综合考虑 |  | m3 | 52.02
192 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、石渣外运 2、运距综合考虑 |  | m3 | 40.8
193 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1、路基层 6%水泥稳定级配碎 2、厚度150mm |  | m2 | 102
194 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、C35混凝土路面 2、厚度250mm |  | m2 | 102
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
195 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、砌筑井单页手孔600×800mm 2、120厚C15混凝土基础 3、240厚 M10水泥砂浆砌砖 4、井壁1：2.5水泥砂桨抹面(#150 5、球墨铸铁井盖 |  | 座 | 1
196 | 031001006003 | 敷设塑料管道 | 1、PVC实壁管-PVC-U DN110 |  | m | 200
197 | 030502007002 | 光缆 | 1、室外敷设管道光缆 48芯 |  | m | 1800
198 | 030502014001 | 束状光缆割接接头 48芯 | 1、光缆接头盒盒体-帽式 |  | 个 | 1
199 | 030502013002 | 管道光缆接头托架 | 1、管道光缆接头托架 |  | 个 | 10
200 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 1、光缆成端 |  | 个 | 96
201 | 030502020004 | 光纤测试 | 1、光缆中继段测试(芯以内) 48 |  | 中继段 | 1
202 | 030502009001 | 跳线 | 1、光纤配线架内跳线 |  | 条 | 20
203 | 030502011001 | 安装光分配架 | 1、安装光分配架 子架 12芯束状SC |  | 架 | 8
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 031401009001 |  | 安全生产
1.2 | 031401010001 |  | 文明施工
1.3 | 031401011001 |  | 环境保护
1.4 | 031401012001 |  | 临时设施
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 73413.48
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 73413.48 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  | 73413.48
2.1 | 系统集成费用 | 73413.48 | 100 | 73413.48
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | 73413.48 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 73413.48 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目（非集采部分） |  | 标段：广东省江门监狱机房设备购置及改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGGC |  | 9
合计